秀山医院新风系统及手术室净化系统过滤网采购招标要求

招标参数：

一、情况说明：人民医院秀山院区新风系统及手术室净化系统过滤网采购。

（一）评标办法及金额年限

1、评标办法：综合评分（标记*号为投标需要带的样品，每个样品提供1个，共5个） 。

2、项目控制金额：13万元

1、（采购数量按实际需求采购，我们招标的是每一品种的折扣率）。

2、（折扣率中标后合同金额使用不得超过13万元）（秀山医院未完全投入使用，因此我们以实际使用量付款）。

（ 二）服务要求

- 具备相关过滤网售卖的营业执照。

2、所有材料必须符合GB50333-2013  《医院洁净手术部建筑技术规范》

GB50591-2010  《洁净室施工及验收规范》

GB/T13554-2008《高效空气过滤器标准》

GB/T14295-2008《空气过滤器》

EN779-2012 一般通风用空气过滤器

EN1882-2009 高效空气过滤器

初效板式以及回风口过滤器三个月质保期内，中效、亚高效过滤器六个月质保期内出现设备报警投标公司需要免费更换新过滤器，高效过滤器两年质保期内空气质量检测出现问题由投标公司免费更换新过滤器。

3、具体参数

3.1初效板式/回风口过滤器：

3.1.1效率级别：G4（EN779-2012）；

3.1.2滤料采用阻燃性合成纤维材料,阻燃级别按照技术要求内容；

3.1.3边框采用铝合金。

3.2中效袋式过滤器：

3.2.1效率级别：F8（EN779-2012）；

3.2.2滤料采用玻璃纤维滤料,阻燃级别按照技术要求内容；

3.2.3边框采用铝合金制作；

3.3密褶式过滤器:

3.3.1效率级别：H10

3.3.2过滤材质采用HV材料，阻燃级别按照技术要求内容；

3.3.3边框采用铝合金、不锈钢防锈材料；

3.4无隔板高效过滤器：

3.4.1效率级别：H13

3.4.2 过滤材质采用HV材料，阻燃级别按照技术要求内容；

3.4.3 边框采用铝合金、不锈钢防锈材料；

3.4.4高效过滤器要具有阻燃、防火、防潮性能。

3.5有隔板高效过滤器：

3.5.1效率级别：H13

3.5.2过滤材质采用HV材料，阻燃级别按照技术要求内容；

3.5.3边框采用铝合金、不锈钢防锈材料；

3.5.4 高效过滤器要具有阻燃、防火、防潮性能。

4、投标公司必须承诺按招标方要求的时间、数量送货，在收到招标方送货要求后30天内送货到位，过滤器的生产日期到送货期不能超过1个月，过期产品概不接收。

5、投标报价应包括全部设备、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、专业检测、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用（不包含安装费，安装由医院人员安装）。

6）每批次过滤器必须有产品合格证、公司检测报告。

7）高效过滤器安装时投标公司安排有丰富经验的工程师负责现场监督指导，对高效过滤器的安装进行指导，安装完成后应立即配合招标方进行全洁净区域的空气质量检测，发现不合格投标公司无条件更换，直至合格为止，否则甲方拒绝付款。安装完成后每半年出具手术室各区域测试数据报告。供货商必须提供售后服务。

8）本次招标文件中更换清单中的过滤器是招标方两年中可能需要更换的过滤器，报价前需现场踏勘、考察。原则上过滤器更换周期按照招标方要求的时间更换（详见二．货物需求一览表）。具体送货及更换应按甲方的通知要求送货。单价不变、按实结算。

### （三）商务要求

1、中标人提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件中的要求及其投标文件中的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报价中必须包含首次检测费用。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：

4.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4.2中标人负责供货摆放到位。

5、质保及售后服务：

5.1中标人需对所有货物提供（初效板式以及回风口过滤器三个月质保期，中效、亚高效过滤器六个月，高效过滤器两年质保期）的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总报价中。

5.2售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。

# 6、付款方式：供货摆放完毕，经验收合格后，以实际使用数量及金额半年支付一次。

# 7、交货地点：采购人指定地点。

8、交货日期：接到采购方通知后5日内供货。

（一）采购清单

|  | 产品名称 | 产品型号（MM） | 单位 | 单 价（元） | 相关参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化区域 使用 | 初效板式G4* | 594*594*95 | 只 | 110 | G4（计重法90%）无纺布， 铝合金框塑料角件，钢筋 龙骨。 |
|  | 初效板式G4 | 594*490*95 | 只 | 105 |  |
|  | 初效板式G4 | 594*289*95 | 只 | 98 |  |
|  | 初效板式G4 | 595*595*46 | 只 | 70 |  |
|  | 初效板式G4 | 595*290*46 | 只 | 60 |  |
|  | 中效袋式F8 | 592*592*534-8 | 只 | 90 | F8(计数法90%）复合料， 镀锌框。 |
|  | 中效袋式F8 | 592*490*534-8 | 只 | 85 |  |
|  | 中效袋式F8 | 592*287*534-8 | 只 | 70 |  |
|  | 中效袋式F8 | 287*592*534-4 | 只 | 65 |  |
|  | 中效袋式F8 | 592*592*381-8 | 只 | 75 |  |
|  | 中效袋式F8 | 287*592*381-4 | 只 | 60 |  |
|  | 亚高效H10* | 592*592*292-4V | 只 | 390 | 塑框，带法兰。 |
|  | 亚高效H10 | 592*287*292-4V | 只 | 340 |  |
|  | 亚高效H10 | 287*592*292-2V | 只 | 300 |  |
|  | 初效袋式过滤器G3 | 542*832*350-6 | 只 | 90 | G3（计重法80%）无纺布， 铝合金框塑料角件。 |
|  | 初效袋式过滤器G3 | 664*502*350-6 | 只 | 85 |  |
|  | 黑色防虫网 | 1680*850 | 只 | 67 | 单层黑色阻尼网，铁丝框架。 |
|  | 黑色防虫网 | 1800*1260 | 只 | 120 |  |
|  | 黑色防虫网 | 1660*850 | 只 | 67 |  |
|  | 高效过滤器H13* | 580*1315*70 | 只 | 525 | 铝合金型材外框，分隔物优质热熔胶，双面护网，进风面密封条，过滤效率≥99.97%@0.3μm H13。 |
|  | 高效过滤器H13 | 700*1315*70 | 只 | 630 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 580*1515*70 | 只 | 620 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 500*1515*70 | 只 | 580 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 375*1110*70 | 只 | 410 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 700*1110*70 | 只 | 590 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 500*1310*70 | 只 | 560 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 375*1310*70 | 只 | 480 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 610*765*70 | 只 | 370 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 510*765*70 | 只 | 340 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 570*610*70 | 只 | 360 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 320*320*220 | 只 | 240 | 镀锌框，分隔物无尘双胶纸，无护网进风面密封条，过滤效率≥99.97%@0.3μm H13 |
|  | 高效过滤器H13 | 484*484*220 | 只 | 330 |  |
| 新大楼 使用 | 初效板式G4 | 371*610*45 | 只 | 63 | G4（计重法90%）无纺布，铝合金框塑料角件，钢筋龙骨。 |
|  | 初效板式G4 | 500*418*46 | 只 | 62 |  |
|  | 初效板式G4 | 670*418*46 | 只 | 73 |  |
|  | 初效板式G4 | 688*610*45 | 只 | 80 |  |
|  | 初效板式G4 | 715*310*46 | 只 | 72 |  |
|  | 初效板式G4 | 750*420*46 | 只 | 80 |  |
|  | 初效板式G4 | 870*455*46 | 只 | 85 |  |
|  | 初效板式G4 | 1025*418*46 | 只 | 120 |  |
|  | 初效板式G4 | 1025*455*46 | 只 | 124 |  |
|  | 初效板式G4 | 1025*490*46 | 只 | 130 |  |
|  | 初效板式G4 | 1025*496*46 | 只 | 131 |  |
|  | 初效板式G4 | 1020*450*46 | 只 | 122 |  |
|  | 中效袋式F8 | 592*592*381*8 | 只 | 75 | F8(计数法90%）复合料，镀锌框。 |
|  | 中效板式F5* | 460*270*20 | 只 | 40 | G4（计重法90%）无纺布，铝合金框塑料角件。 |
|  | 中效板式F5 | 520*330*20 | 只 | 45 |  |
|  | 中效板式F5 | 520*520*20 | 只 | 57 |  |
|  | 中效板式F5 | 1020*330*20 | 只 | 70 |  |